USŁUGI PROJEKTOWE

INŻ. JANINA WRZESIŃSKA

UL. PIECHOTY 9/III/10

82-300 ELBLĄG

NIP 578-110-68-41

TEMAT: 	     Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych nn-0,4 kV i SN-15 kV

BRANŻA: 				                   Energetyczna

STADIUM:		         Projekt budowlano - wykonawczy

ADRES:                                        Msc. Lipowina, Gm. Braniewo

dz. nr 2/107, 2/117, 2/93

INWESTOR:                                 Gmina Braniewo

ul. Moniuszki 5

14-500 Braniewo

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.94 r Prawo Budowlane

(Dz. U. 207/2003 poz. 2016 z póź. zmianami) oświadczamy, że dokumentacja została sporządzona

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR OPRACOWANIA: 		inż. Janina Wrzesińska

uprawniony projektant/kierownik budowy

w zakresie instalacji i sieci elektrycznych

nr 936/El/85;  nr 1043/El/86

DATA: styczeń 2016 r.

SPIS TREŚCI

1.	Cel i zakres opracowania	5

2.	Podstawowe dane do opracowania	5

3.	Opis stanu istniejącego	5

4.	Opis stanu projektowanego	5

4.1 Kolizja nr 1.1; 1.2 – linia SN-15 kV nr 8362	5

4.2 Kolizja nr 2 – linia nn-0,4 kV rel.: T-1449 – słup nr 101,201,301 obw. 100	6

4.3 Kolizja nr 3 – linia nn-0,4 kV rel.: T-1449 – słup nr 101,201,301  obw. 200	6

4.4 Kolizja nr 4 – linie nn-0,4 kV rel.: T-1449 – słup nr 101,201,301  obw. 300	6

4.5 Kolizja nr 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 – linie nn-0,4 kV rel.: T-1449-ZK nr 4914-ZK nr 4913-ZK nr 4915, obw. 400	7

4.6 Kolizja nr 6.1; 6.2; 6.3 – linia nn-0,4 kV rel.: T-1449 – ZK nr 4920 – ZK nr 4917, obw. 500	7

4.7 Kolizja nr 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 – linia nn-0,4 kV rel.: T-1449 – ZK nr 4923 – ZK nr 4922 – ZK nr 4922-1, obw. 600	8

4.8 Kolizja nr 8.1; 8.2 – linia nn-0,4 kV rel.: T-1449 – ZK nr 4925 obw. 700	8

5.	Ochrona przeciwporażeniowa	8

6.	Wykonanie linii kablowych nn-0,4 kV i SN-15 kV	9

7.	Uwagi	10

8.	Obliczenia	10

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	11

9.	Zaświadczenie o przynależności do PIIB projektanta	14

10.	Uprawnienie budowlane projektanta	15

11.	Warunki przebudowy sieci	16

12.	Wypis z rejestru gruntów	18

13.	Uzgodnienia branżowe	23

14.	Zestawienie właścicieli działek	35

15.	Uzgodnienia administracyjne	36

16.	Zestawienie montażowe	38

III. RYSUNKI

E –1 Plan zagospodarowania terenu…..…………………..……………………….…….….39

E –2 Mapa ewidencyjna……………..…..…………………..……………………….…….….40

E –3 Schemat sieci SN-15 kV po przebudowie….………..………………………..……….41

E –4 Schemat sieci nn-0,4 kV po przebudowie….………..………………………..……….42

- OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA

- Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych 
nn-0,4 kV i SN-15 kV w msc. Lipowina, Gm. Braniewo, dz. nr 2/107, 2/117, 2/93 woj. warmińsko - mazurskie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Elbląg, styczeń 2016

- Projektant:

- inż. Janina Wrzesińska

- Upr. proj . , kier. Bud. i robót

- w spec. Inst. Elektr.

- upr nr 1043/EL/86

OPIS TECHNICZNY

# Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy sieci elektroenergetycznych 
nn-0,4 kV i SN-15 kV kolidującej z projektowaną przebudową drogi osiedlowej 
w msc. Lipowina, Gm Braniewo, dz. nr 2/107, 2/117, 2/93.

Zakresem swym opracowanie obejmuje wykonanie:

- przebudowa linii kablowej SN-15 kV

- przebudowa linii kablowe nn-0,4 kV

- montaż muf kablowych

# Podstawowe dane do opracowania

- warunki przebudowy sieci R/15/050058 z dnia 10.12.2015

- mapa sytuacyjno – wysokościowa

- projekty branżowe

- umowa z inwestorem

- uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami

- wizja w terenie

- ustalenia z inwestorem

# Opis stanu istniejącego

Na terenie inwestycji dotyczącej przebudowy drogi osiedlowej przebiegają istn. linie elektroenergetyczne nn-0,4 kV i SN-15 kV.

# Opis stanu projektowanego

Przed przystąpieniem do prac związanych przebudową sieci należy wykonać przekopy kontrolne celem szczegółowej lokalizacji poszczególnych linii kablowych. Prace związane z usunięciem kolizji należy bezwględnie skoordynować z przebudową drogi osiedlowej.

## 4.1 Kolizja nr 1.1; 1.2 – linia SN-15 kV nr 8362

Istniejąca linia kablowa SN-15 kV nr 8362 wykonana jest kablem 3xXRUHAKXS 1x120. Zlokalizowanie w/w linii w nienormatywnej odległości od drogi powoduje konieczność jej przełożenia.

Kolidujący odcinek linii należy przełożyć zgodnie z trasą przedstawioną na załączonym planie zagospodarowania. Przełożony odcinek linii należy osłonić rurami ochronnymi HDPE 160.

W miejscu skrzyżowania  proj. linii z przebudowaną drogą, kabel należy osłonić rurą ochronną dwudzielną HDPE 160 oraz ułożyć przepust rezerwowy.

## 4.2 Kolizja nr 2 – linia nn-0,4 kV rel.: T-1449 – słup nr 101,201,301
obw. 100

Istniejąca linia kablowa nn-0,4 kV rel.: T-1449 – słup nr 101, 201, 301 zlokalizowana podłużnie do przebudowywanej drogi. Linia wykonana jest kablem YAKY 4x95. Nieregularne zlokalizowanie w/w linii w drodze powoduje konieczność jej przebudowy.

Kolidujący odcinek linii należy ułożyć zgodnie z trasą przedstawioną na załączonym planie zagospodarowania. Przebudowywany odcinek linii należy wykonać kablem typu YAKXS 4x120. W miejscu skrzyżowania  proj. linii 
z przebudowaną drogą oraz w miejscach wskazanych na planie kabel należy osłonić rurami ochronnymi typu HDPE 110. Połączenie nowego odcinka z istn. linią wykonać poprzez mufy przelotowe 70-120.

## 4.3 Kolizja nr 3 – linia nn-0,4 kV rel.: T-1449 – słup nr 101,201,301 
obw. 200

Istniejąca linia kablowa nn-0,4 kV rel.: T-1449 – słup nr 101, 201, 301 zlokalizowana podłużnie do przebudowywanej drogi. Linia wykonana jest kablem YAKY 4x120. Nieregularne zlokalizowanie w/w linii w drodze powoduje konieczność jej przebudowy.

Kolidujący odcinek linii należy ułożyć zgodnie z trasą przedstawioną na załączonym planie zagospodarowania. Przebudowywany odcinek linii należy wykonać kablem typu YAKXS 4x120. W miejscu skrzyżowania  proj. linii 
z przebudowaną drogą oraz w miejscach wskazanych na planie kabel należy osłonić rurami ochronnymi typu HDPE 110. Połączenie nowego odcinka z istn. linią wykonać poprzez mufy przelotowe 70-120.

## 4.4 Kolizja nr 4 – linie nn-0,4 kV rel.: T-1449 – słup nr 101,201,301 
obw. 300

Istniejąca linia kablowa nn-0,4 kV rel.: T-1449 – słup nr 101, 201, 301 zlokalizowana podłużnie do przebudowywanej drogi. Linia wykonana jest kablem YAKY 4x70. Nieregularne zlokalizowanie w/w linii w proj. drodze powoduje konieczność jej przebudowy.

Kolidujący odcinek linii należy ułożyć zgodnie z trasą przedstawioną na załączonym planie zagospodarowania. Przebudowywany odcinek linii należy wykonać kablem typu YAKXS 4x70. W miejscu skrzyżowania  proj. linii 
z przebudowaną drogą oraz w miejscach wskazanych na planie kabel należy osłonić rurami ochronnymi typu HDPE 110. Połączenie nowego odcinka z istn. linią wykonać poprzez mufy przelotowe 70-120.

## 4.5 Kolizja nr 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 – linie nn-0,4 kV rel.: T-1449-ZK nr 4914-ZK nr 4913-ZK nr 4915, obw. 400

Istniejąca linia kablowa wykonana jest kablem typu YAKXS 4x120. Wzdłużne ułożenie linii w ciągu przebudowywanej drogi oraz brak normatywnej odległości od jej skrajni wymaga jej przebudowy/przełożenia.

Kolidujące odcinek linii relacji T-1449 – ZK nr 4914 – ZK nr 4913 – ZK nr 4915 należy przebudować/przełożyć zgodnie z trasą przedstawioną na załączonym planie zagospodarowania.

Kabel w przejściu poprzecznym należy osłonić rurami dwudzielnymi HDPE 110 oraz dodatkowo ułożyć przepust rezerwowy.

Przebudowywane odcinki należy wykonać kablem typu YAKXS 4x120. W miejscu skrzyżowania  proj. linii z przebudowaną drogą oraz w miejscach wskazanych na planie kabel należy osłonić rurami ochronnymi typu HDPE 110. Połączenie nowych odcinków z istn. liniami wykonać poprzez mufy przelotowe 70-120.

## 4.6 Kolizja nr 6.1; 6.2; 6.3 – linia nn-0,4 kV rel.: T-1449 – ZK nr 4920 – ZK nr 4917, obw. 500

Istniejąca linia kablowa wykonana jest kablem typu YAKY 4x120.

Kabel w przejściach poprzecznych należy osłonić rurami dwudzielnymi HDPE 110 oraz dodatkowo ułożyć przepust rezerwowy.

Nieregularne zlokalizowanie linii relacji ZK nr 4920 – ZK nr 4917 w drodze powoduje konieczność jej przełożenia zgodnie z trasą przedstawioną na załączonym planie zagospodarowania terenu. Przełożoną linię kablową należy osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi HDPE 110 oraz ułożyć przepust rezerwowy.

W miejscu skrzyżowania  proj. linii z przebudowaną drogą oraz w miejscach wskazanych na planie kabel należy osłonić rurami ochronnymi typu HDPE 110.

## 4.7 Kolizja nr 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 – linia nn-0,4 kV rel.: T-1449 – ZK nr 4923 – ZK nr 4922 – ZK nr 4922-1, obw. 600

Istniejąca linia kablowa wykonana jest kablem typu YAKY 4x150 i YAKY 4x120 (zgodnie z załączonym schematem).

Kabel w przejściach poprzecznych należy osłonić rurami dwudzielnymi HDPE 160/HDPE 110 oraz dodatkowo ułożyć przepust rezerwowy.

Nieregularne zlokalizowanie linii relacji ZK nr 4923 – ZK nr 4922 – ZK nr 4922-1 w drodze powoduje konieczność jej przebudowy zgodnie z trasą przedstawioną na załączonym planie zagospodarowania terenu. Przebudowaną linię kablową należy osłonić rurami ochronnymi HDPE 110 oraz ułożyć przepust rezerwowy.

W miejscu skrzyżowania  proj. linii z przebudowaną drogą oraz w miejscach wskazanych na planie kabel należy osłonić rurami ochronnymi typu HDPE 110. Połączenie nowych odcinków z istn. liniami wykonać poprzez mufy przelotowe 70-120.

## 4.8 Kolizja nr 8.1; 8.2 – linia nn-0,4 kV rel.: T-1449 – ZK nr 4925
obw. 700

Istniejąca linia kablowa wykonana jest kablem typu YAKXS 4x120.

Nienormatywne zlokalizowanie linii relacji T-1449  – ZK nr 4925 w pobliżu drogi powoduje konieczność jej przełożenia zgodnie z trasą przedstawioną na załączonym planie zagospodarowania terenu.

Kabel w przejściu poprzecznym pod drogą należy osłonić rurami dwudzielnymi HDPE 110 oraz dodatkowo ułożyć przepust rezerwowy.

W miejscu skrzyżowania  proj. linii z przebudowaną drogą oraz w miejscach wskazanych na planie kabel należy osłonić rurami ochronnymi typu HDPE 110.

# Ochrona przeciwporażeniowa

Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową w sieci SN-15 kV zastosowano uziemienie ochronne. W sieci nn-0,4 kV przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C (zerowanie).

# Wykonanie linii kablowych nn-0,4 kV i SN-15 kV

Wszystkie prace ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem należytej 	ostrożności, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia oraz zgodnie                     	z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych minimum 7 dni wcześniej 	powiadomić należy użytkowników uzbrojenia podziemnego, a w razie potrzeby 	uzyskać ich nadzór nad prowadzonymi robotami. Przy układaniu kabla po 	trasie równoległej do innych kabli lub obcego uzbrojenia należy zachować 	odległości zgodnie z postanowieniami normy.

Przebudowywane linie kablowe nn-0,4 kV i SN-15 kV należy układać odpowiednio na głębokości 80 cm, 70 cm na dnie wykopu jeżeli grunt jest piaszczysty w pozostałych przypadkach na warstwie piasku o grubości 10 cm. W przypadku skrzyżowania z drogą kable należy układać na głębokości 100cm. Tak ułożone linie przykryć warstwą piasku o grubości 10 cm oraz warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm. Na tym ułożyć folię kablową koloru niebieskiego (linie nn-0,4 kV) lub czerwonego (linie SN-15 kV) i zasypać warstwą gruntu rodzimego. Przed zasypaniem powyższe zgłosić do etapowego odbioru w Rejonie Dystrybucji w Braniewie oraz do inwentaryzacji geodezyjnej

Skrzyżowanie z obcym uzbrojeniem i drogami kołowymi wykonać w przepustach rurowych HDPE.

Wyloty przepustów uszczelnić w technologii termokurczliwej.

Przy pracach na istniejących kablach zachować szczególną ostrożność – 	kable niezidentyfikowane traktować jako czynne.

Roboty kablowe na czynnych kablach wykonywać w stanie beznapięciowym.

Przy podejściach do przepustów i wzdłuż trasy kabla w odstępach ok. 10 m 	instalować na kablach trwałe opaski oznacznikowe z podaniem użytkownika, 	typu kabla, skąd – dokąd przebiega, roku ułożenia.

Przy mufach, podejściach do przepustów złącz pozostawić należy zapasy 	kabla wg wymagań PN.

Przed zasypaniem rowów kablowych kable zgłosić do wstępnego odbioru oraz 	do pracowni geodezyjnej dla naniesienia ich trasy na mapy.

Wykonawca zobowiązany jest przy prowadzeniu robót uwzględnić uwagi 	zawarte w uzgodnieniach.

Po zakończeniu robót teren i nawierzchnię należy doprowadzić do stanu 	pierwotnego.

Próby montażowe należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół

W zakres prób montażowych i pomiarowych wchodzą między innymi następujące czynności:

-    sprawdzenie trasy linii kablowej

-    sprawdzenie ciągłości żył

-    pomiar rezystancji izolacji

-    pomiar rezystancji uziemień

Dodatkowo diagnostykę istniejących linii kablowych należy przeprowadzić przed jej       przebudową.

# Uwagi

- Wykonawcą prac powinna być firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych

- Wszelkie odstępstwa od niniejszej dokumentacji projektowej należy uzgodnić 
z projektantem

- Po zakończeniu robót teren całej budowy należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego

- Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót należy powiadomić wszystkich gestorów sieci i uzbrojenia podziemnego, zapoznać się z uwagami zawartymi w ich uzgodnieniach i ściśle się do nich stosować w trakcie wykonywania robót

# Obliczenia

Obliczenia zostały pominięte z uwagi na nieznaczną zmianę długości przebudowywanych linii kablowych.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowanego:

Przebudowa sieci elektroenergetycznych nn-0,4 kV i SN-15 kV

msc. Lipowina, Gm. Braniewo

dz. nr 2/107, 2/117, 2/93

Inwestor:

Gmina Braniewo

ul. Moniuszki 5

14-500 Braniewo

Projektant:

inż. Janina Wrzesińska

upr. 1043/EL/86

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (Dz. U. Z  2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 Nr 5, poz. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

1. Zakres robót do realizacji:

- Ułożenie linii kablowych nn-0,4 kV i SN-15 kV

- Montaż muf kablowych

- Wykopanie rowów pod linie kablowe

- Zasypanie rowów z ubiciem ziemi

- Pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

2.Wykaz istniejących obiektów:

- Linie kablowe nn-0,4 kV i SN-15 kV

- Linia napowietrzna nn-0,4 kV

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Linie kablowe nn-0,4 kV i SN-15 kV

- Linia napowietrzna nn-0,4 kV

- Droga publiczna

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

| Skala | Rodzaj zagrożenia | Miejsce | Czas występowania |
| --- | --- | --- | --- |
| niska | wpadnięcie do rowu | na trasie kabla | od rozpoczęcia wykopów do zasypania rowów |
| średnia | upadek z wysokości | słupy | podczas montażu osprzętu i pomiarów rezystancji izolacji |
| wysoka | Porażenie prądem15 kV; 0,4 kV | Linie kablowe nn-0,4 kV i SN-15 kV | jw., podczas prac wykopu dla linii kablowych |
| niska | Potrącenie samochodem | Droga publiczna | Podczas wykonywania robót w pobliżu drogi |

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi robotami:

- Pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne przy liniach kablowych nn-0,4 kV i SN-15 kV powinni być przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie 
z instrukcją wykonywania prac pod napięciem oraz powinni być przeszkoleni do prac na wysokości do 10 m,

- Teren robót należy wygrodzić folią biało-czerwoną,

- Robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności,

- Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych

- Pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów

- Przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla pracowników.

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji.

# Zaświadczenie o przynależności do PIIB projektanta

# Uprawnienie budowlane projektanta

# Warunki przebudowy sieci

# Wypis z rejestru gruntów

# Uzgodnienia branżowe

# Zestawienie właścicieli działek

| L.p. | Nr działki | Właściciel | Adres | Zgoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2/107 | Gmina Braniewo | 14-500 Braniewo ul. Moniuszki 5 | KW nr EL1B/00028544/7 |
| 2 | 1/117 | Gmina Braniewo | 14-500 Braniewo ul. Moniuszki 5 | KW nr EL1B/00028544/7 |
| 3 | 2/93 | Gmina Braniewo | 14-500 Braniewo ul. Moniuszki 5 | KW nr EL1B/00018678/2 |

# Uzgodnienia administracyjne

# Zestawienie montażowe